## Longlist simple 2.0
|  |  | Ruimtelijke inpasbaarheid |  | Technische uitvoerbaarheid | [12 empty] | Sociale toepasbaarheid |  | Financiële haalbaarheid |  |  | Overige impact
Categorie | Omschrijving techniek | Wijk | Ruimtelijke inpasbaarheid bij woning (intern ruimtebeslag, in de tuin, op het dak) | In de wijk | Volwassenheid van de technologie | Benodigd afgiftesysteem | Mogelijkheid tot koelen | Mogelijkheid tot koelen2 | Gewenste dichtheid van de woningen (stedelijkheid) | Impact op energienetten (netcongestie) | Afhankelijkheid derden | Gemeentelijke betrokkenheid | Organisatorische complexiteit (governace) | Planning | Fasering | Fasering: onderbouwing | Meekoppel kansen | Keuzevrijheid bewoners | Sociale toepasbaarheid | Investeringskosten | Eindgebruikerskosten | Maatschappelijke kosten | Impact op de bodem | Impact op (oppervlakte)water | Geluidsproductie | Impact tijdens werkzaamheden | Keuze | Toelichting
Individuele warmtepomp | Elke woning een water-water warmtepomp met een bodemlus om je huis te verwarmen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de grond. | Polhaar | - | + | + | + | + | + | + | / | + | + | - | + |  |  | - | + |  | -- | / | - | / | + | + | +
Individuele warmtepomp | Elke woning een water-water warmtepomp met een bodemlus om je huis te verwarmen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de grond. | Plijendal | - | + | + | + | + | + | + | / | + | + | - | + |  |  | - | + |  | -- | / | - | / | + | + | +
Individuele warmtepomp | Elke woning een water-water warmtepomp met een bodemlus om je huis te verwarmen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de grond. | Westerbouwlanden | - | + | + | + | + | + | + | / | + | + | + | + | ? | ? | - | + | ? | -- | / | / | / | + | + | + | wel meenemen | De geluidsproductie rondom het huis is lager dan bij een lucht-water warmtepomp. De elektriciteitskosten voor de bewoner zijn ook lager. Het nadeel is dat de investering voor het bodemsysteem iets duurder is en de binnenunit groter is dan bij een lucht-water warmtepomp.
Individuele warmtepomp | Elke woning een lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Polhaar | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |  |  | - | + |  | - | - | / | + | + | - | +
Individuele warmtepomp | Elke woning een lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Plijendal | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |  |  | - | + |  | - | - | / | + | + | - | +
Individuele warmtepomp | Elke woning een lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Westerbouwlanden | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ? | ? | - | + | ? | / | - | - | + | + | - | + | wel meenemen | Het is een relatief eenvoudig (gangbaar) systeem met een lage temperatuur. Zowel de maatschappelijke kosten als de investeringskosten zijn relatief laag. Het nadeel is echter de geluidsproductie en de ruimte die het systeem inneemt in en rondom het huis.
Individuele warmtepomp | Elke woning lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met hoge temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Polhaar | bar: - to +; - to +; / to +
Individuele warmtepomp | Elke woning lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met hoge temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Plijendal | bar: - to +; - to +; / to +
Individuele warmtepomp | Elke woning lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met hoge temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Westerbouwlanden | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ? | ? | - | + | ? | - | - | - | + | + | - | + | x | Het bouwjaar is recent en de isolatiewaarden zijn voldoende voor woningen op een laagtemperatuur warmtenet, waardoor hoge temperaturen in de woning niet nodig zijn. Een HT systeem is duurder waardoor deze oplossing afvalt.
Individuele warmtepomp | Elke woning een hybride lucht-water warmtepomp naast je CV ketel om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Polhaar | - | + | + | + | - | - | + | / | / | / | + | + |  |  | - | + |  | - | - | -- | + | + | - | +
Individuele warmtepomp | Elke woning een hybride lucht-water warmtepomp naast je CV ketel om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Westerbouwlanden | - | + | + | + | - | - | + | / | / | / | + | + |  |  | - | + |  | / | / | -- | + | + | - | + | x | Dit is een tijdelijke oplossing die extra maatschappelijke kosten met zich meebrengt, omdat het aardgasnet vernieuwd en onderhouden moet worden.
Individuele warmtepomp | Elke woning een hybride lucht-water warmtepomp naast je CV ketel om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Plijendal | - | + | + | + | - | - | + | / | / | / | + | + |  |  | - | + |  | - | - | -- | + | + | - | +
Collectief warmtenet | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de kaasfabriek op het nabijgelegen industrieterrein | Plijendal | + | / | + | + | - | - | / | + | - | - | - | / |  |  | + | - |  |  |  |  | + | + | + | -
Overige | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op groengas (biogas) | Polhaar | + | - | + | + | - | - | + | + | / | + | + | - |  |  | - | - |  | -- | - | / | + | + | + | +
Overige | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op groengas (biogas) | Plijendal | + | - | + | + | - | - | + | + | / | + | + | - |  |  | - | - |  | -- | - | / | + | + | + | +
Overige | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op groengas (biogas) | Westerbouwlanden | + | - | + | + | - | - | + | + | / | + | + | - | ? | ? | - | - | ? | -- | - | / | + | + | + | + | Afgevallen | Niet genoeg biogas aanwezig in de Gemeente Dalfsen
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de Vecht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Plijendal | + | - | + | + | + | + | / | / | - | - | / | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | + | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de Vecht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Polhaar | + | - | + | + | + | + | / | / | - | - | / | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | + | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Polhaar | + | - | + | + | - | - | / | / | - | - | - | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | + | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Plijendal | + | - | + | + | - | - | / | / | - | - | - | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | + | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Westerbouwlanden | + | - | + | + | - | - | - | / | - | - | - | / | ? | ? | + | - | ? | -- | + | -- | + | + | + | - | x | Hoge temperaturen zijn niet nodig voor het type woningen in Westerbouwlanden(bouwjaar na 1992). Met kleine aanpassingen kunnen de woningen geschikt worden gemaakt voor een laagtemperatuur warmtenet. Het nadeel van een midden temperatuur warmtenet is dat er meer warmteverliezen zijn in het warmtenet in vergelijking met een laagtemperatuur warmtenet.
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Polhaar | + | - | + | + | - | - | / | / | - | - | / | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | / | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Plijendal | + | - | + | + | - | - | / | / | - | - | / | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | / | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Westerbouwlanden | + | - | + | + | - | - | - | / | - | - | / | / | ? | ? | + | - | ? | -- | + | -- | + | + | / | - | x | Hoge temperaturen zijn niet nodig voor het type woningen in Westerbouwlanden(bouwjaar na 1992). Met kleine aanpassingen kunnen de woningen geschikt worden gemaakt voor een laagtemperatuur warmtenet. Het nadeel van een middagtemperatuur warmtenet is dat er meer warmteverliezen zijn in het warmtenet in vergelijking met een laagtemperatuur warmtenet.
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. In dit scenario sla je warmte voor de winter in de zomer op onder de grond | Polhaar | + | - | + | + | - | - | / | / | - | - | / | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | / | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. In dit scenario sla je warmte voor de winter in de zomer op onder de grond | Plijendal | + | - | + | + | - | - | / | / | - | - | / | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | / | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. In dit scenario sla je warmte voor de winter in de zomer op onder de grond | Westerbouwlanden | + | - | + | + | - | - | - | / | - | - | / | / | ? | ? | + | - | ? | -- | + | -- | + | + | / | - | x | Hoge temperaturen zijn niet nodig voor het type woningen in Westerbouwlanden(bouwjaar na 1992). Met kleine aanpassingen kunnen de woningen geschikt worden gemaakt voor een laagtemperatuur warmtenet. Het nadeel van een middentemperatuur warmtenet is dat er meer warmteverliezen zijn in het warmtenet in vergelijking met een laagtemperatuur warmtenet.
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 50 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Polhaar | + | - | + | + | - | - | / | / | - | - | / | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | / | -
Warmtenet met individuele warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit het de lokale rioolwaterzuivering. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Plijendal | / | + | + | / | + | + | + | / | / | / | - | / |  |  | + | / |  | - | - | - | + | + | + | -
Warmtenet met individuele warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit het de lokale rioolwaterzuivering. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Polhaar | / | + | + | / | + | + | + | / | / | / | - | / |  |  | + | / |  | - | - | - | + | + | + | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 50 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Plijendal | + | - | + | - | - | - | / | / | - | - | / | / |  |  | + | - |  | -- | + | -- | + | + | / | -
Warmtenet met collectieve warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 50 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Westerbouwlanden | + | - | + | + | - | - | - | / | - | - | / | / | ? | ? | + | - | ? | -- | + | -- | + | + | / | - | wel meenemen | Lage temperatuur warmte is geschikt voor de woningen in Westerbouwlanden en dit is een eenvoudig en gangbaar systeem.
Warmtenet met individuele warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld ergens in de wijk. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Polhaar | / | - | + | / | - | - | + | / | / | / | - | / |  |  | + | / |  | -- | - | - | + | + | + | -
Warmtenet met individuele warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld ergens in de wijk. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Plijendal | / | - | + | / | - | - | + | / | / | / | - | / |  |  | + | / |  | -- | - | - | + | + | + | -
Warmtenet met individuele warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld ergens in de wijk. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Westerbouwlanden | / | - | + | + | - | - | / | / | / | / | - | / | ? | ? | + | - | ? | -- | - | - | + | + | + | - | x | zonPV op land is verboden door de provincie Overijssel. Dit maakt het proces van het vinden van een geschikte locatie voor zonnecollectoren moeilijker en de oplossing minder haalbaar..
Warmtenet met individuele warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit de buitenlucht. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50) graden. Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Polhaar | / | - | + | / | + | + | + | / | / | / | / | / |  |  | + | / |  | -- | - | - | + | + | / | -
Warmtenet met individuele warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit de buitenlucht. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50) graden. Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Plijendal | / | - | + | / | + | + | + | / | / | / | / | / |  |  | + | / |  | -- | - | - | + | + | / | -
Warmtenet met individuele warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit de buitenlucht. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50) graden. Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt. Hierbij moet gekeken worden naar demogelijkheid om gebruik te maken van elektra uit de windmolens | Westerbouwlanden | / | - | + | + | + | + | / | / | / | / | / | / | ? | ? | + | - | ? | -- | - | - | + | + | / | - | wel meenemen | Het is een eenvoudig en gangbaar systeem met weinig warmteverlies vanwege de lage temperatuur in het ZLT-bronnet.
Waterstof | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof. De waterstof wordt gemaakt met elektriciteit van windmolens bij u in de buurt. | Polhaar | + | / | / | + | - | - | + | + | / | - | / | - |  |  | - | - |  | -- | -- | - | + | / | + | +
Waterstof | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof. De waterstof wordt gemaakt met elektriciteit van windmolens bij u in de buurt. | Westerbouwlanden | + | / | / | + | - | - | + | + | / | - | / | - | ? | ? | - | - | ? | -- | -- | - | + | / | + | + | wel meenemen
Waterstof | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof en aardgas. De waterstof wordt gemaakt met elektriciteit van windmolens bij u in de buurt. Als er niet genoeg waterstof aanwezig is gebruikt u net zoals nu aardgas om uw huis te verwarmen | Polhaar | + | / | / | + | - | - | + | + | / | - | / | - |  |  | - | - |  | -- | -- | - | + | / | - | +
Waterstof | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof en aardgas. De waterstof wordt gemaakt met elektriciteit van windmolens bij u in de buurt. Als er niet genoeg waterstof aanwezig is gebruikt u net zoals nu aardgas om uw huis te verwarmen | Westerbouwlanden | - | / | / | + | - | - | + | + | / | - | / | - | ? | ? | - | - | ? | -- | -- | - | + | / | - | + | x | Het is een dure oplossing voor de eindgebruiker, omdat zij zowel de Cv-ketel moeten vervangen als een hybride warmtepomp moeten aanschaffen.
Waterstof | Een gedeelte van de wijk verwarmt zijn woning met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof. De waterstof wordt gemaakt met elektriciteit van windmolens bij u in de buurt. Het andere deel van de wijk is aangesloten op een warmtenet van circa 60 graden. Deze wordt gevoed met restwarmte opgewekt tijdens de waterstofproductie. | Polhaar | + | / | - | + | - | - | / | + | / | - | / | - |  |  | + | - |  | -- | - | -- | + | / | + | -
Waterstof | Een gedeelte van de wijk verwarmt zijn woning met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof. De waterstof wordt gemaakt met elektriciteit van windmolens bij u in de buurt. Het andere deel van de wijk is aangesloten op een warmtenet van circa 60 graden. Deze wordt gevoed met restwarmte opgewekt tijdens de waterstofproductie. | Westerbouwlanden | + | / | - | + | - | - | - | + | + | - | / | - | Realiseren Electrolyser kan lang duren door vergunningen etc. | + | + | - | ? | -- | + | -- | + | / | + | - | wel meenemen
Waterstof | Waterstof verkopen. de wijk is aangesloten op een warmtenet van circa 60 graden. Deze wordt gevoed met restwarmte opgewekt tijdens de waterstofproductie. | Westerbouwlanden | + | / | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - |  |  | + | / |  | -- | + | - | + | / | + | -

## Longlist zonder onderbouwing (hidden)
#REF!

## Schaalgrootte (hidden)
Mogelijke concepten | Individueel | Per plein | Collectief
Aansluiten op nabijgelegen WKO |  |  | x
WKO met warmtepompen |  |  | x
WKO met warmtepompen en aquathermie |  |  | x
Geothermie |  |  | x
Waterstofnet |  |  | x
Aansluiten op dichtstbijzijnde warmtenet |  |  | x
Biomassaketel (1-5 MW) |  |  | x
Zonnecollectoren met seizoensbuffer (Ecovat) |  | x | x
Lucht/water warmtepomp | x | x | x
Bodemwarmtepomp | x | x | x
Biogas en groengas | x | x | x
Lucht/lucht warmtepomp | x
Pelletkachel + zonneboiler | x
Infrarood panelen | x

## Longlist westerbouwlanden
[11 empty] | Ruimtelijke inpasbaarheid |  |  |  | Technische uitvoerbaarheid | [23 empty] | Sociale toepasbaarheid |  |  |  | Financiele haalbaarheid | [5 empty] | Overige impact
Categorie | Beschrijving warmteoplossing | Omschrijving techniek | Wijk | Toepassing | In de woning | In de straat | Primaire centrale opwekker | Bron | Toevoeging Bron | Opslag | Ruimtelijke inpasbaarheid bij woning (intern ruimtebeslag, in de tuin, op het dak) | bij woning: onderbouwing | In de wijk | In de wijk: onderbouwing | Volwassenheid van de technologie | Volwassenheid van de technologie: onderbouwing | Benodigd afgiftesysteem | Benodigd afgiftesysteem: onderbouwing | Minimale energielabel | minimale energielabel: onderbouwing | Mogelijkheid tot koelen | Mogenlijkheid tot koelen: onderbouwing | Gewenste dichtheid van de woningen (stedelijkheid) | Gewenste dichtheid van de woningen (stedelijkheid): onderbouwing | Impact op energienetten (netcongestie) | Impact op energienetten (netcongestie): onderbouwing | Afhankelijkheid derden | Afhankelijkheid derden: onderbouwing | Gemeentelijke betrokkenheid | Gemeentelijke betrokkenheid: onderbouwing | Organisatorische complexiteit (governance) | Organisatorische complexiteit (governance): onderbouwing | Planning | Planning: onderbouwing | Fasering | Fasering: onderbouwing | Meekoppelkansen | Meekoppelkansen: onderbouwing | Keuzevrijheid bewoners | Keuzevrijheid bewoners: onderbouwing | Sociale toepasbaarheid | Sociale toepasbaarheid: onderbouwing | Investeringskosten | Investeringskosten: onderbouwing | Eindgebruikerskosten | Eindgebruikerskosten: onderbouwing | Maatschappelijke kosten | Maatschappelijke kosten onderbouwing | Impact op de bodem | Impact op de bodem: onderbouwing | Impact op (oppervlakte)water | Impact op (oppervlakte)water: onderbouwing | Geluidsproductie | Geluidsproductie: onderbouwing | Impact tijdens werkzaamheden | Impact tijdens werkzaamheden: onderbouwing
Individuele warmtepomp |  | Elke woning een water-water warmtepomp met een bodemlus om je huis te verwarmen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de grond. | Polhaar | LT-radiatoren | Combiwarmtepomp (TW en CV) | Geen |  | aardwarmte (bodemlus) |  |  | - | Hoog: Binnenunit + bodemlus in tuin | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | gemiddeld: ww warmtepomp per woning | + | niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | - | Laag: Het is niet waarschijnlijk dat de gemeente de middelen heeft om deze specifieke oplossing als verplicht aan te wijzen | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem |  |  | -- | Eenmalige hoge investering in systeem door de eigenaar van het gebouw | / | Redelijk E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | - | E-netverzwaring (minder dan voor LW-WP) | / | Dit concept vereist per woning verschillende plastic bodemlussen die 150 á 200 meters de grond in gaan. Deze zijn nooit meer te verwijderen | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: binnenunit warmtepomp (Ca.50DbA) | + | Laag: alleen boorwerkzaamheden per woning (in de achtertuin
Individuele warmtepomp |  | Elke woning een water-water warmtepomp met een bodemlus om je huis te verwarmen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de grond. | Plijendal | LT-radiatoren | Combiwarmtepomp (TW en CV) | Geen |  | aardwarmte (bodemlus) |  |  | - | Hoog: Binnenunit + bodemlus in tuin | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | gemiddeld: ww warmtepomp per woning | + | niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | - | Laag: Het is niet waarschijnlijk dat de gemeente de middelen heeft om deze specifieke oplossing als verplicht aan te wijzen | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem |  |  | -- | Eenmalige hoge investering in systeem door de eigenaar van het gebouw | / | Redelijk E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | - | E-netverzwaring (minder dan voor LW-WP) | / | Dit concept vereist per woning verschillende plastic bodemlussen die 150 á 200 meters de grond in gaan. Deze zijn nooit meer te verwijderen | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: binnenunit warmtepomp (Ca.50DbA) | + | Laag: alleen boorwerkzaamheden per woning (in de achtertuin
Bodemwarmtepomp | Elke woning een water-water warmtepomp met een bodemlus | Elke woning een water-water warmtepomp met een bodemlus om je huis te verwarmen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de grond. | Westerbouwlanden | 1. Individueel | Combiwarmtepomp (TW en CV) | Geen |  | aardwarmte (bodemlus) |  |  | - | Hoog: Binnenunit + bodemlus in tuin | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 (Laag stedelijk) | / | Gemiddeld: ww warmtepomp per woning | + | Niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners | ? | ? | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem | ? | ? | -- | Eenmalige hoge investering in systeem door de eigenaar van het gebouw | / | Redelijk E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | / | E-netverzwaring (minder dan voor LW-WP) | / | Dit concept vereist per woning verschillende plastic bodemlussen die 150 á 200 meters de grond in gaan. Deze zijn nooit meer te verwijderen | + | Laag: bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: binnenunit warmtepomp (Ca.50 db) | + | Laag: alleen boorwerkzaamheden per woning (in de achtertuin)
Individuele warmtepomp |  | Elke woning een lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Polhaar | Individueel | Combiwarmtepomp (TW en CV) | Geen |  | buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | - | Bestaande radiatioren zijn hiervoor niet geschikt | / | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | - | Hoog: lw warmtepomp per woning | + | niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem |  |  | - | Eenmalige investering in de warmtepomp, LT radiatoren / vloerverwarming en isolatie door de eigenaar van het gebouw | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | / | E-netverzwaring | + | geen installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db) | + | Laag: alleen boorwerkzaamheden per woning (in de achtertuin
Individuele warmtepomp |  | Elke woning een lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Plijendal | Individueel | Combiwarmtepomp (TW en CV) | Geen |  | buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | - | Bestaande radiatioren zijn hiervoor niet geschikt | / | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | - | Hoog: lw warmtepomp per woning | + | niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem |  |  | - | Eenmalige investering in de warmtepomp, LT radiatoren / vloerverwarming en isolatie door de eigenaar van het gebouw | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | / | E-netverzwaring | + | geen installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db) | + | Laag: alleen boorwerkzaamheden per woning (in de achtertuin
Luchtwarmtepomp | Elke woning een lucht-water warmtepomp (+ optie: energieprijs afhankelijk van windmolens) | Elke woning een lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Westerbouwlanden | 1. Individueel | Combiwarmtepomp (TW en CV) | Geen |  | buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 (Laag stedelijk) | - | Hoog: lw warmtepomp per woning | + | Niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners | ? | ? | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem | ? | ? | / | Eenmalige investering in de warmtepomp, eventueel LT radiatoren / vloerverwarming door de eigenaar van het gebouw. Isolatie is veelal niet nodig bij de relatief nieuwe panden | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | - | E-netverzwaring | + | geen extra installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db) | + | Laag: installatie binnen en buitenunit
Individuele warmtepomp |  | Elke woning lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met hoge temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Polhaar | Individueel | HT warmtepomp |  |  | buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | - | Hoog: lw warmtepomp per woning | + | niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem |  |  | - | Eenmalige investering in duurder warmtepomp systeem door de eigenaar van het gebouw | - | Significant E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | - | E-netverzwaring (meer dan voor LW-WP) | + | geen installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db) | + | Laag: alleen boorwerkzaamheden per woning (in de achtertuin
Individuele warmtepomp |  | Elke woning lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met hoge temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Plijendal | Individueel | HT warmtepomp | Geen |  | buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | - | Naar alle waarschijnlijkheid zijn de woningen in Westerbouwlanden voorzien van radiatoren die geschikt zijn voor lagere aanvoer temperaturen | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | - | Hoog: lw warmtepomp per woning | + | niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem |  |  | - | Eenmalige investering in duurder warmtepomp systeem door de eigenaar van het gebouw | - | Significant E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | - | E-netverzwaring (meer dan voor LW-WP) | + | geen installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db) | + | Laag: alleen boorwerkzaamheden per woning (in de achtertuin
HT luchtwarmtepomp | Elke woning een hoge temperatuur lucht-water warmtepomp | Elke woning lucht-water warmtepomp om je huis te verwarmen met hoge temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Westerbouwlanden | 1. Individueel | HT warmtepomp | Geen |  | buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | + | Mogenlijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 (Laag stedelijk) | - | Hoog: lw warmtepomp per woning | + | Niet afhankelijk | + | Laag: Geen/beperkte betrokkenheid | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners | ? | ? | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem | ? | ? | - | Eenmalige investering in duurder warmtepomp systeem door de eigenaar van het gebouw | - | Significant E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | - | E-netverzwaring (meer dan voor LW-WP) | + | geen extra installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db) | + | Laag: installatie binnen en buitenunit
Individuele warmtepomp |  | Elke woning een hybride lucht-water warmtepomp naast je CV ketel om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Polhaar | Individueel | hybride warmtepomp met waterstof ketel | Geen |  | Buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label C/D | - | Niet waarschijnlijk: Bestaande radiatoren zijn hier niet voor geschikt | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Plijendal: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: Piekvraag is lager door hybrideverbruik van gas en elektra | / | Afhankelijk van de instandhouding van het gasnet | / | Gemiddeld: conflicterend met doelstellingen 2050 | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + |  |  |  | - | Eenmalige investering in minst dure warmtepomp systeem door de eigenaar van het gebouw | - | Redelijk E- en gas verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | -- | E-netverzwaring en instandhouding van het gasnet | + | geen extra installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db | + | Laag: installatie binnen en buitenunit
Hybride luchtwarmtepomp | Elke woning een hybride lucht-water warmtepomp naast de cv-ketel | Elke woning een hybride lucht-water warmtepomp naast je CV ketel om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Westerbouwlanden | 1. Individueel | hybride warmtepomp met gasketel | Geen |  | Buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label C/D | - | Niet waarschijnlijk: Bestaande radiatoren zijn hier niet voor geschikt | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: Piekvraag is lager door hybrideverbruik van gas en elektra | / | Afhankelijk van de instandhouding van het gasnet | / | Gemiddeld: conflicterend met doelstellingen 2050 | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem |  |  | / | Eenmalige investering in minst dure warmtepomp systeem door de eigenaar van het gebouw | / | Redelijk E- en gas verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | -- | E-netverzwaring en instandhouding van het gasnet | + | geen extra installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db) | + | Laag: installatie binnen en buitenunit
Individuele warmtepomp |  | Elke woning een hybride lucht-water warmtepomp naast je CV ketel om je huis te verwarmen met lage temperaturen door gebruik te maken van de natuurlijke warmte in de buitenlucht. | Plijendal | Bestaande radiatoren | hybride warmtepomp met waterstof ketel | Geen |  | Buitenlucht |  |  | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label C/D | - | Niet waarschijnlijk: Bestaande radiatoren zijn hier niet voor geschikt | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: Piekvraag is lager door hybrideverbruik van gas en elektra | / | Afhankelijk van de instandhouding van het gasnet | / | Gemiddeld: conflicterend met doelstellingen 2050 | + | Laag: verantwoordelijkheid bij bewoners | + | Planning ligt bij de bewoners |  |  | - | Geen koppelkansen | + |  |  |  | - | Eenmalige investering in minst dure warmtepomp systeem door de eigenaar van het gebouw | - | Redelijk E- en gas verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | -- | E-netverzwaring en instandhouding van het gasnet | + | geen extra installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db | + | Laag: installatie binnen en buitenunit
Collectief warmtenet |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de kaasfabriek op het nabijgelegen industrieterrein | Plijendal | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp (eventueel) | restwarmte | kaasfabriek | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | / | Laag: De uitkoppeling van restwarmte maakt het mogelijk om een eventuele warmtecentrale/technische ruimte (25m*20m) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m) op het industriegebied te plaatsen. Hierdoor wordt hoeft geen beslag gelegd te worden op de publieke ruimte in de wijk. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label C/D | - | niet mogelijk om met restwarmte uit de industrie te koelen | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | + | Laag: alleen als de temperatuur van de restwarmte te laag blijkt moet een warmtepomp worden ingezet om de temperatuur te verhogen. Deze hoeft dan een kleine delta T te overbruggen, waardoor de impact op het energienet laag is. | - | Afhankelijk van de productie van warmte vauit de kaasfabriek. Wat als de kaasfabriek failliet gaat? | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | - | Hoog: participatie + samenwerking kaasfabriek (contracten) + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners | [8 empty] | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: eventuele ww warmtepomp Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen goed te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open en WKO bron moet worden geboord.
Overige |  | Je woning verwamen met een moderne cv-ketel die werkt op groengas (biogas) | Polhaar | Bestaande radiatoren | huidige gasaansluiting | aardgas netwerk |  | Biogas |  |  | + | Laag: geen extra ruimte benodigd | - | Hoog: Nieuwe biogasinstallatie gebouwd worden in of aan de randen van de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | - | Niet mogelijk | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | + | Laag: geen extra netbelasting | / | Beperkt afhankelijk: beschikbaarheid grondstoffen biogas | + | Laag: beperkte betrokkenheid | + | Laag: groengas kan in huidig aardgasnet worden gestopt | - | Realiseren biogasinstallatie kan lang duren door vergunningen etc. |  |  | - | Geen koppelkansen | - | boigas wordt aangesloten op het aardgasnet, ongeacht de keuze van bewoners |  |  | -- | Hoge investering in biogas installatie met conversie naar aardgas specificatie | - | hogere prijs groengas | / | Gebruik van huidig gasnet | + | geen extra installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | + | Laag: weinig geluid | + | Laag: Biogas installatie moet worden gebouwd
Overige |  | Je woning verwamen met een moderne cv-ketel die werkt op groengas (biogas) | Plijendal | Bestaande radiatoren | huidige gasaansluiting | aardgas netwerk | Biogasinstallatie | Biogas |  |  | + | Laag: geen extra ruimte benodigd | - | Hoog: Nieuwe biogasinstallatie gebouwd worden in of aan de randen van de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | - | Niet mogelijk | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | + | Laag: geen extra netbelasting | / | Beperkt afhankelijk: beschikbaarheid grondstoffen biogas | + | Laag: beperkte betrokkenheid | + | Laag: groengas kan in huidig aardgasnet worden gestopt | - | Realiseren biogasinstallatie kan lang duren door vergunningen etc. |  |  | - | Geen koppelkansen | - | boigas wordt aangesloten op het aardgasnet, ongeacht de keuze van bewoners |  |  | -- | Hoge investering in biogas installatie met conversie naar aardgas specificatie | - | hogere prijs groengas | / | Gebruik van huidig gasnet | + | geen extra installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | + | Laag: weinig geluid | + | Laag: Biogas installatie moet worden gebouwd
Warmtenet met coll. zonnecollectoren en ind. Warmtepomp | ZLT warmtenet + collectieve zonnecollectoren + warmte koude opslag (WKO) + individuele water-water warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld ergens in de wijk. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Westerbouwlanden | 2. ZLT warmtenet | Combiwarmtepomp (TW en CV) | ZLT net (ca. 15°C) | Geen | Zonthermie |  | WKO | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat | - | Hoog: 3500m2 zonnecollectors vereist (60 m * 60 m, of 6 m2 per dak)+ WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). De Provincie verbiedt het komende halfjaar zonnecollectoren op landbouwgrond. Mogelijke optie: Gedeeltelijke plaatsing op bibliotheek (Trefkoele) of op het industrie terrein. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label B | - | Niet mogelijk: met zonthermie kan je niet koelen | / | Gewenste Stedelijkheid: Laag/gemiddeld. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | / | Gemiddeld: warmtepomp, maar door warmtenet lagere netbelasting dan lw warmtepomp | / | Beperkt afhankelijk: van de ZLT warmte | / | gemiddeld: gemeente initiatiefnemer voor zonthermie en ZLT net. Installaties in de woning regelen de bewoners zelf | - | De provincie verbied PV op veld voor het komende half jaar | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen | ? | ? | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door systeem met Zonnethermie en WKO, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie + eenmalige investering door huiseigenaar in WW WP | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden), LT warmte zal lage kosten hebben | - | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: Binnenunit warmtepomp (ca. 50 db). | - | Hoog: straat moet open, WKO bron moet geboord worden en zonnenveld moet aangelegd worden.
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de Vecht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Plijendal | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp | Oppervlaktewater (TEO) | Vecht | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). Mogelijke opties: langs de Ruitenborghstraat of centraler in de wijk de speeltuin of groenstrook noord van Tydencampstraat. Vanuit de wijk moet een leiding worden aangelegd richting de Vecht. Hierdoor ontstaat er overlast in Dalfsen centrum waar deze bewoners zelf geen directe baat bij hebben. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label D | + | Mogelijk: koude kan vanuit de rivier geleverd worden | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met WKO, grotere WP door lage temperatuur (beperkte kosten warmtewisselaar), hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Positief effect waterkwaliteit. Het koelen van het oppervlaktewater in de zomer kan een positief effect hebben op de waterkwaliteit en kan leiden tot minder algenbloei (blauwalg) en botulisme. | + | Laag: Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen goed te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open, WKO bron moet geboord worden.
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de Vecht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Polhaar | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp | Oppervlaktewater (TEO) | Vecht | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). Mogelijke opties zijn langs de Leenculenweg of centraler in de wijk oost van de Trefkoele. Vanuit de wijk moet een leiding worden aangelegd richting de Vecht. Hierdoor ontstaat er overlast in Dalfsen centrum / Pleijendal waar deze bewoners zelf geen directe baat bij hebben. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label D | + | Mogelijk: koude kan vanuit de rivier geleverd worden | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met WKO, grotere WP door lage temperatuur (beperkte kosten warmtewisselaar), hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk en historische aanwezigheid van blokverwarming is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Positief effect waterkwaliteit. Het koelen van het oppervlaktewater in de zomer kan een positief effect hebben op de waterkwaliteit en kan leiden tot minder algenbloei (blauwalg) en botulisme. | + | Laag: Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen goed te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open, WKO bron moet geboord worden.
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Polhaar | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp | Zonthermie |  | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: 3500m2 zonnecollectors vereist (60 m * 60 m, of 6 m2 per dak) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). De Provincie verbiedt het komende halfjaar zonnecollectoren op landbouwgrond. Mogelijke optie: op Bibliotheek (Trefkoele). Er dient nog wel additionele ruimte gevonden te worden voor de overige collectoren (30%). | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | - | Hoog: De provincie verbied PV op veld voor het komende half jaar | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met Zonnethermie, WKO, grotere WP door lage temperatuur, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk en historische aanwezigheid van blokverwarming is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen goed te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open, WKO bron moet geboord worden en zonnenveld moet aangelegd worden.
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Plijendal | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp | Zonthermie |  | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: 3500m2 zonnecollectors vereist (60 m * 60 m, of 6 m2 per dak) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). De Provincie verbiedt het komende halfjaar zonnecollectoren op landbouwgrond. Weinig ruimte op daken beschikbaar | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | - | Hoog: De provincie verbied PV op veld voor het komende half jaar | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met Zonnethermie, WKO, grotere WP door lage temperatuur, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen goed te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open, WKO bron moet geboord worden en zonnenveld moet aangelegd worden.
Warmtenet met ind. Warmtepomp | ZLT warmtenet + warmte koude opslag (WKO) + regeneratie + individuele water-water warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit de buitenlucht. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50) graden. Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt. Hierbij moet gekeken worden naar demogelijkheid om gebruik te maken van elektra uit de windmolens | Westerbouwlanden | 2. ZLT wartmenet | Combiwarmtepomp (TW en CV) | ZLT net (ca. 15°C) | Balansvoorziening | Buitenlucht |  | WKO | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat + leiding naar voorgevel (diameter 10 cm) | - | Hoog: WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m) + regeneratievoorziening in technische ruimte (20m*25m). Mogelijke opties: ten zuiden of westen van de wijk of in groenstrook bij de rotonde. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogelijk: met warmtepomp koelen + WKO koude bron | / | Gewenste stedelijkheid: laag/gemiddeld. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | / | Gemiddeld: warmtepomp, maar door warmtenet lagere netbelasting dan lw warmtepomp | / | Beperkt afhankelijk: van de ZLT warmte | / | gemiddeld: gemeente initiatiefnemer voor ZLT net. Installaties in de woning regelen de bewoners zelf | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen | ? | ? | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door systeem met WKO en regeneratie, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing + eenmalige investering door huiseigenaar in WW WP | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden), ZLT warmte zal lage kosten hebben | - | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | / | Gemiddeld: regeneratievoorziening: Lw wijkwarmtepomp (+-130 db)+ binnenunit warmtepomp (Ca.50 db) | - | Hoog: Straat moet open, WKO bron moet geboord worden
Warmtenet met ind. Warmtepomp | Een aantal woningen deelt een bodemlus, Op 1 bodemlus kunnen 2 of meer warmtepompen worden aangesloten. Dat betekent dat meerdere warmtepompen de bodemlus(sen) delen waardoor in verhouding minder boringen nodig zijn dan bij een individuele oplossing. Het delen van lussen kan hierdoor kosten besparen. | Westerbouwlanden | Bestaande radiatoren | 1. Individueel | ZLT net (ca. 15°C) | Geen | Bodemlus |  | geen | / | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat | / | Gemiddeld: Er moet per cluster ruimte gevonden worden voor een netwerk en bodemlussen in de ondergrond. | / | Gemiddeld:Eerste testpilots met woningen zijn gedaan (https://kennisplatform.bodemenergie.nl/duurzame-revolutie-ontdek-de-voordelen-van-kleine-collectieve-warmtesystemen/) | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Huidige label | + | Mogelijk: met warmtepomp koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | / | Gemiddeld: Piekvraag is lager door toepassing van bodemwarmte tijdens de piekwarmtevraag | - | Afhankelijk van de langduringe samenwerking (50 jaar) met de buren ten benhoeve van de instandhouding en onderhoud | / | Gemiddeld: De gemeente kan betrokken zijn indien de bodemlussen op publiek terrein worden geplaatst (groenplantsoenen) | - | Afhankelijk van de langduringe samenwerking (50 jaar) met de buren ten benhoeve van de instandhouding en onderhoud | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | - | Geen koppelkansen | + | Bewoners maken zelf de keuze voor het aanschaffen van het systeem |  |  | - | Eenmalige investering in duurder warmtepomp systeem door de eigenaar van het gebouw en additionele investering in de bodemlus. | / | Redelijk E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden) | / | E-netverzwaring (minder dan voor LW-WP) | / | Dit concept vereist per woning verschillende plastic bodemlussen die 150 á 200 meters de grond in gaan. Deze zijn nooit meer te verwijderen | + | Laag: geen impact op water | + | Laag: binnenunit warmtepomp (Ca.50 db) | + | Laag: alleen boorwerkzaamheden per woning (in de achtertuin
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Polhaar | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp | Buitenlucht |  |  | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m). Mogelijke opties: langs de Ruitenborghstraat of centraler in de wijk de speeltuin of groenstrook noord van de Tydencampstraat. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met LW en WW WP, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk en historische aanwezigheid van blokverwarming is dit naar verwachting goed mogelijk. | + | Laag: geen impact op water | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 DbA) + Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Plijendal | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp | Buitenlucht |  |  | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m). Mogelijke opties: zijn langs de Leenculenweg of centraler in de wijk oost van de Trefkoele. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met LW en WW WP, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. | + | geen invloed op water | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 DbA) + Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet
Warmtenet o.b.v. coll. Luchtwarmtepomp | LT warmtenet + collectieve lucht-water warmtepomp | Je woning aangesloten op een warmtenet van 50 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Westerbouwlanden | 3. LT warmtenet | Afleverset (CV+Tapwaterbooster) | LT net (50°C) | Warmtepomp | Buitenlucht |  |  | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m). Mogelijke opties: ten zuiden of westen van de wijk of in groenstrook bij de rotonde. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label B | - | Niet mogelijk | - | Gewenste stedelijkheid: Gemiddeld. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen | ? | ? | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door LW WP met hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing (LT heeft wel minder isolatie dan MT nodig) | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven (+ eenmalige investering in LT afgifte en isolatie) | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. | + | Laag: geen impact op water | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 db). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. In dit scenario sla je warmte voor de winter in de zomer op onder de grond | Polhaar | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | warmtepomp | Buitenlucht |  | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). Mogelijke opties: langs de Ruitenborghstraat of centraler in de wijk de speeltuin of groenstrook noord van de Tydencampstraat. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met WKO, LW en WW WP, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 DbA) + Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet en WKO bron moet worden geboord
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. In dit scenario sla je warmte voor de winter in de zomer op onder de grond | Plijendal | Bestaande radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | warmtepomp | Buitenlucht |  | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). Mogelijke opties: zijn langs de Leenculenweg of centraler in de wijk oost van de Trefkoele. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met WKO, LW en WW WP, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 DbA) + Ww wijkwarmtepomp (+- 90 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet en WKO bron moet worden geboord
Groengas | Biogasinstallatie (uit Zwolle) + cv-ketel op groengas | Je woning verwamen met een moderne cv-ketel die werkt op groengas (biogas) | Westerbouwlanden | 4. MT in de woning | huidige gasaansluiting | aardgas netwerk | Biogasinstallatie Zwolle | Biogas |  |  | + | Laag: geen extra ruimte benodigd | - | Hoog: Nieuwe biogasinstallatie gebouwd worden in of aan de randen van de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | - | Niet mogelijk | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | + | Laag: geen extra netbelasting | / | Beperkt afhankelijk: beschikbaarheid grondstoffen biogas | + | Laag: beperkte betrokkenheid | + | Laag: groengas kan in huidig aardgasnet worden gevoed | - | Realiseren biogasinstallatie kan lang duren door vergunningen etc. | ? | ? | - | Geen koppelkansen | - | biogas wordt aangesloten op het aardgasnet, ongeacht de keuze van bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering in biogas installatie (tenzij gebruik gemaakt kan worden van Biogasinstallatie Zwolle) met conversie naar aardgas specificatie | - | Hogere prijs groengas | / | Instandhouding van het gasnet | + | Geen extra installatie in de bodem | + | Laag: geen impact op water | + | Laag: weinig geluid | + | Laag: Biogas installatie moet worden gebouwd
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 50 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Polhaar | LT-radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterbooster) | LT net (50°C) | Warmtepomp | Buitenlucht |  |  | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m). Mogelijke opties: langs de Ruitenborghstraat of centraler in de wijk de speeltuin of groenstrook noord van de Tydencampstraat. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label B | - | Niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door LW WP met hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing (LT heeft wel minder isolatie dan MT nodig) | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven (+ eenmalige investering in LT afgifte en isolatie) | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. | + | Laag: geen impact op water | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet
Warmtenet met individuele warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit het de lokale rioolwaterzuivering. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Plijendal | LT-radiatoren | Combiwarmtepomp (TW en CV) | ZLT net (ca. 15°C) | Geen | Afvalwater (TEA) | RWZI | WKO | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast Voorbeeld Utrecht. https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/warmte/warmtepomp-rwzi-utrecht/ | / | Afhankelijk van de individuele keuze voor een warmtepomp moet per woning bepaald worden of de radiatoren vervangen moeten worden | - | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogelijk: koude kan vanuit de RWZI geleverd worden | + | Gewenste Stedelijkheid: laag/gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | / | Beperkt afhankelijk: van de ZLT warmte | / | gemiddeld: gemeente initiatiefnemer voor ZLT net. Installaties in de woning regelen de bewoners zelf. | - | Hoog: participatie + samenwerking waterschap + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie en gesprekken waterschap kunnen enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | / | Neutraal, eigenaren kunnen kiezen om een individuele optie in hun eigenwoning toe te passen. |  |  | - | Investering in warmtewisselaar, relatief veel lengte distributienet vanwege ruime bebouwing (hoieft niet geïsoleerd) + eenmalige investering door huiseigenaar in WW WP | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden), ZLT warmte zal lage kosten hebben | - | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten & E-netverzwaring (minder dan voor LW-WP) | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Positief effect waterkwaliteit. Het koelen van het effluentwater in de zomer kan een positief effect hebben op de waterkwaliteit en kan leiden tot minder algenbloei (blauwalg) en botulisme. | + | Laag: binnenunit warmtepomp (Ca.50DbA) | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet.
Warmtenet met individuele warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit het de lokale rioolwaterzuivering. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Polhaar | LT-radiatoren | Combiwarmtepomp (TW en CV) | ZLT net (ca. 15°C) | Geen | Afvalwater (TEA) | RWZI | WKO | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat | + | Laag: Geen grote installaties in de wijk | + | Hoog: Wordt vaker toegepast Voorbeeld Utrecht. https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/warmte/warmtepomp-rwzi-utrecht/ | / | Afhankelijk van de individuele keuze voor een warmtepomp moet per woning bepaald worden of de radiatoren vervangen moeten worden | / | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogelijk: koude kan vanuit de RWZI geleverd worden | + | Gewenste Stedelijkheid: laag/gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | / | Beperkt afhankelijk: van de ZLT warmte | / | gemiddeld: gemeente initiatiefnemer voor ZLT net. Installaties in de woning regelen de bewoners zelf. | - | Hoog: participatie + samenwerking waterschap + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie en gesprekken waterschap kunnen enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | / | Neutraal, eigenaren kunnen kiezen om een individuele optie in hun eigenwoning toe te passen. |  |  | - | Investering in warmtewisselaar, relatief veel lengte distributienet vanwege ruime bebouwing (hoieft niet geïsoleerd) + eenmalige investering door huiseigenaar in WW WP | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden), ZLT warmte zal lage kosten hebben | - | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten & E-netverzwaring (minder dan voor LW-WP) | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Positief effect waterkwaliteit. Het koelen van het effluentwater in de zomer kan een positief effect hebben op de waterkwaliteit en kan leiden tot minder algenbloei (blauwalg) en botulisme. | + | Laag: binnenunit warmtepomp (Ca.50DbA) | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet.
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 50 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Plijendal | LT-radiatoren | Afleverset (CV+Tapwaterbooster) | LT net (50°C) | Warmtepomp | Buitenlucht |  |  | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m). Mogelijke opties: zijn langs de Leenculenweg of centraler in de wijk oost van de Trefkoele. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | - | Bestaande radiatioren zijn hiervoor niet geschikt | - | Minimaal benodigd energielabel B | - | Niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Polhaar: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door LW WP met hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing (LT heeft wel minder isolatie dan MT nodig) | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven (+ eenmalige investering in LT afgifte en isolatie) | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. | + | Laag: geen impact op water | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 DbA). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet
Warmtenet o.b.v. coll. zonnecollectoren en coll. Warmtepomp | MT warmtenet + zonnecollector veld + collectieve water-water warmtepomp in de wijk | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Westerbouwlanden | 4. MT warmtenet | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp | Zonthermie |  | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: 3500m2 zonnecollectors vereist (60 m * 60 m, of 6 m2 per dak) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). De Provincie verbiedt het komende halfjaar zonnecollectoren op landbouwgrond. Mogelijke optie: Gedeeltelijke plaatsing op bibliotheek (Trefkoele) of op het industrie terrein. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | - | Gewenste stedelijkheid: gemiddeld. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | - | De provincie verbied PV op veld voor het komende half jaar | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen | ? | ? | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met Zonnethermie, WKO, grotere WP door lage temperatuur, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing (lage stedelijkheid), er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: Ww wijkwarmtepomp (+- 90 db). Dit overlast is met de juiste maatregelen goed te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open, WKO bron moet geboord worden en zonnenveld moet aangelegd worden.
Warmtenet met individuele warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld ergens in de wijk. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Polhaar | Bestaande radiatoren | Combiwarmtepomp (TW en CV) | ZLT net (ca. 15°C) | Geen | Zonthermie |  | WKO | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat | - | Hoog: 3500m2 zonnecollectors vereist (60 m * 60 m, of 6 m2 per dak) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). De Provincie verbiedt het komende halfjaar zonnecollectoren op landbouwgrond. Mogelijke optie: op Bibliotheek (Trefkoele). Er dient nog wel additionele ruimte gevonden te worden voor de overige collectoren (30%). | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | / | Afhankelijk van de individuele keuze voor een warmtepomp moet per woning bepaald worden of de radiatoren vervangen moeten worden | / | Minimaal benodigd energie label B | - | Niet mogelijk: met zonthermie kan je niet koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag/gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: warmtepomp, maar door warmtenet lagere netbelasting dan lw warmtepomp | / | Beperkt afhankelijk: van de ZLT warmte | / | gemiddeld: gemeente initiatiefnemer voor zonthermie en ZLT net. Installaties in de woning regelen de bewoners zelf. | - | De provincie verbied PV op veld voor het komende half jaar | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | / | Neutraal, eigenaren kunnen kiezen om een individuele optie in hun eigenwoning toe te passen. |  |  | -- | Hoge investering door systeem met Zonnethermie en WKO, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie + eenmalige investering door huiseigenaar in WW WP | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden), LT warmte zal lage kosten hebben | - | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: Binnenunit warmtepomp (ca. 50 DbA). | - | Hoog: straat moet open, WKO bron moet geboord worden en zonnenveld moet aangelegd worden.
Warmtenet met individuele warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit een zonnecollectorveld ergens in de wijk. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50 graden). Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Plijendal | Bestaande radiatoren | Combiwarmtepomp (TW en CV) | ZLT net (ca. 15°C) | Geen | Zonthermie |  | WKO | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat | - | Hoog: 3500m2 zonnecollectors vereist (60 m * 60 m, of 6 m2 per dak) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m). De Provincie verbiedt het komende halfjaar zonnecollectoren op landbouwgrond. Weinig ruimte op daken beschikbaar | + | Wordt vaker toegepast | / | Afhankelijk van de individuele keuze voor een warmtepomp moet per woning bepaald worden of de radiatoren vervangen moeten worden | - | Minimaal benodigd energie label B | - | Niet mogelijk: met zonthermie kan je niet koelen | + | Gewenste Stedelijkheid: laag/gemiddeld. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: warmtepomp, maar door warmtenet lagere netbelasting dan lw warmtepomp | / | Beperkt afhankelijk: van de ZLT warmte | / | gemiddeld: gemeente initiatiefnemer voor zonthermie en ZLT net. Installaties in de woning regelen de bewoners zelf. | - | De provincie verbied PV op veld voor het komende half jaar | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | / | Neutraal, eigenaren kunnen kiezen om een individuele optie in hun eigenwoning toe te passen. |  |  | -- | Hoge investering door systeem met Zonnethermie en WKO, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie + eenmalige investering door huiseigenaar in WW WP | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden), LT warmte zal lage kosten hebben | - | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | + | Laag: Binnenunit warmtepomp (ca. 50 DbA). | - | Hoog: straat moet open, WKO bron moet geboord worden en zonnenveld moet aangelegd worden.
Warmtenet o.b.v. coll. zonnecollectoren en coll. warmtepomp | MT warmtenet + collectieve lucht-water warmtepomp + collectieve water-water warmtepomp + eventueel WKO | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. | Westerbouwlanden | 4. MT warmtenet | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | Warmtepomp | Buitenlucht |  |  | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m). Mogelijke opties: ten zuiden of westen van de wijk of in groenstrook bij de rotonde. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | - | Gewenste stedelijkheid: gemiddeld. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen | ? | ? | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met LW en WW WP, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. | + | Laag: geen impact op water | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 db) + Ww wijkwarmtepomp (+- 90 db). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet
Warmtenet met individuele warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit de buitenlucht. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50) graden. Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Polhaar | LT-radiatoren | Combiwarmtepomp (TW en CV) | ZLT net (ca. 15°C) | balansvoorziening | Buitenlucht |  | WKO | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat + leiding naar voorgevel (diameter 10 cm) | - | Hoog: WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m) + regeneratievoorziening in technische ruimte (20m*25m). Mogelijke opties: langs de Ruitenborghstraat of centraler in de wijk de speeltuin of groenstrook noord van Tydencampstraat. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | / | Afhankelijk van de individuele keuze voor een warmtepomp moet per woning bepaald worden of de radiatoren vervangen moeten worden | / | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogelijk: met warmtepomp koelen + WKO koude bron | + | Gewenste Stedelijkheid: laag/gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: warmtepomp, maar door warmtenet lagere netbelasting dan lw warmtepomp | / | Beperkt afhankelijk: van de ZLT warmte | / | gemiddeld: gemeente initiatiefnemer voor ZLT net. Installaties in de woning regelen de bewoners zelf. | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | / | Neutraal, eigenaren kunnen kiezen om een individuele optie in hun eigenwoning toe te passen. |  |  | -- | Hoge investering door systeem met WKO en regeneratie, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing + eenmalige investering door huiseigenaar in WW WP | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden), ZLT warmte zal lage kosten hebben | - | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | / | Gemiddeld: regeneratievoorziening: Lw wijkwarmtepomp (+-130 DbA)+ binnenunit warmtepomp (Ca.50DbA) | - | Hoog: Straat moet open, WKO bron moet geboord worden
Warmtenet met individuele warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 15 graden. De warmte komt uit de buitenlucht. Thuis staat een warmtepomp die hiervan lage temperaturen kan maken (35 á 50) graden. Hierbij maak je gebruik van seisoensopslag onder de grond zodat u ook in de winter warm water ontvangt | Plijendal | LT-radiatoren | Combiwarmtepomp (TW en CV) | ZLT net (ca. 15°C) | balansvoorziening | Buitenlucht |  | WKO | / | Gemiddeld: binnenunit + Boilervat + leiding naar voorgevel (diameter 10 cm) | - | Hoog: WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m) + regeneratievoorziening in technische ruimte (20m*25m). Mogelijke opties: langs de Leenculenweg of centraler in de wijk oost van de Trefkoele. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | / | Afhankelijk van de individuele keuze voor een warmtepomp moet per woning bepaald worden of de radiatoren vervangen moeten worden | - | Minimaal benodigd energie label B | + | Mogelijk: met warmtepomp koelen + WKO koude bron | + | Gewenste Stedelijkheid: laag/gemiddeld. In Plijendal: 1.058 adressen per km2 (matig stedelijk) | / | Gemiddeld: warmtepomp, maar door warmtenet lagere netbelasting dan lw warmtepomp | / | Beperkt afhankelijk: van de ZLT warmte | / | gemiddeld: gemeente initiatiefnemer voor ZLT net. Installaties in de woning regelen de bewoners zelf. | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen |  |  | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | / | Neutraal, eigenaren kunnen kiezen om een individuele optie in hun eigenwoning toe te passen. |  |  | -- | Hoge investering door systeem met WKO en regeneratie, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing + eenmalige investering door huiseigenaar in WW WP | - | Hoger E-verbruik (+ investering moet gemaakt worden), ZLT warmte zal lage kosten hebben | - | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | / | Gemiddeld: regeneratievoorziening: Lw wijkwarmtepomp (+-130 DbA)+ binnenunit warmtepomp (Ca.50DbA) | - | Hoog: Straat moet open, WKO bron moet geboord worden
Warmtenet met collectieve warmtepomp |  | Je woning aangesloten op een warmtenet van 70 graden. De warmte komt uit de buitenlucht en een grote warmtepomp ergens in de wijk. In dit scenario sla je warmte voor de winter in de zomer op onder de grond | Westerbouwlanden | 4. MT warmtenet | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 70°C) | warmtepomp | Buitenlucht |  | WKO | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | - | Hoog: een warmtecentrale/technische ruimte (25 m *20 m) + WKO + opstalplaats boorwagens (20m*20m) . Mogelijke opties: ten zuiden of westen van de wijk of in groenstrook bij de rotonde. | + | Hoog: Wordt vaker toegepast | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label D | - | niet mogelijk | - | Gewenste stedelijkheid: Gemiddeld. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | / | Gemiddeld: wijkwarmtepomp | - | Afhankelijk van de productie van warmte | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor warmtenet met bijbehorende installaties | / | gemiddeld: participatie + woningen aansluiten op warmtenet | / | Gemiddeld: vrij snel te realiseren, paricipatie kan enige tijd innemen | ? | ? | + | Vervanging riool/overige leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door uitgebreid systeem met WKO, LW en WW WP, hoge kosten distributie net vanwege ruime bebouwing, er is wel een koude vraag benodigd, anders regeneratie | + | Uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieven | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. Daarbij dienen er WKO-bronnen geboord te worden in de buurt van de buurtwarmtecentrale. Bij goed beheer hebben de WKO geen negatieve impact op de bodem. | + | Laag: Bij goed beheer is er geen negatief effect op het grondwater | / | Gemiddeld: Lw wijkwarmtepomp (+-130 db) + Ww wijkwarmtepomp (+- 90 db). Dit overlast is met de juiste maatregelen te mitigeren. | - | Hoog: straat moet open voor een warmtenet en WKO bron moet worden geboord
Waterstof |  | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof. De waterstof wordt gemaakt met electriciteit van windmolens bij u in de buurt. | Polhaar | Bestaande radiatoren | CV ketel voor Waterstof | Aanpassingen Gasnet naar waterstof | electrolyser (met behulp van zonnepanelen/windturbines)/waterstof netwerk Nederland | Waterstof/ Windenergie |  | Waterstof | + | Laag: geen extra ruimteinname | / | Gemiddeld: windmolens en elektrolyse installatie (buiten de wijk). Wel dient er een extra waterstofnetwerk aangelegd te worden in de wijk | / | de eerste grote elektrolysers zijn gebouwd in Nederland. Deze worden niet gebruikt voor de gebouwde omgeving. Eerste testpilots met woningen zijn gedaan (https://www.alliander.com/content/uploads/dotcom/Rapportage-waterstofpilot-Lochem-2022-2023_Definitief.pdf) | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | - | niet mogelijk | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | + | Laag: geen extra netbelasting (elektriciteit direct uit windmolens) | / | afhankelijk van de productie van waterstof | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor installatie Electrolyser en Windmolens | / | Gemiddeld: participatie + aanpassing CV ketels. | - | Realiseren Electrolyser kan lang duren door vergunningen etc. |  |  | - | Geen koppelkansen | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door systeem met electrolyser, opslag waterstof, directe nabijheid windpark | -- | Kosten voor waterstof significant hoger dan aardgas | - | Aanleg waterstofnet en/of omschakeling deel van gasnet) | + | geen extra installatie in de bodem | / | Gemiddeld: er is veel (drink)water nodig om waterstof te Produceren. | + | Laag: weinig geluid | + | Laag: elektrolyse installatie moet worden gebouwd
Warmtenet (financiering door waterstof) | MT warmtenet op restwarmte van de elektrolyser financieren door verkoop waterstof | Waterstof verkopen. de wijk is aangeloten op een warmtenet van circa 60 graden. Deze wordt gevoed met restwarmte opgewekt tijdens de waterstofproductie. | Westerbouwlanden | 4. MT warmtenet | Afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | MT net (ca. 60°C) | Electrolyser | Restwarmte van de waterstofprodcutie |  | Warmte of elektra | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | / | Gemiddeld: Er moet ruimte gevonden worden voor een warmtenet in de ondergrond. De elektrolyser en energieopslagvoorzieningen kunnen geplaatst worden in de buurt van de windmolens. | - | Laag: er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het uitkoppelen van restwarmte vanuit een elektrolyseproces | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: D (voor het warmtenet) | - | niet mogelijk | - | Benodigde stedelijkheid: gemiddeld. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | + | Laag: geen extra netbelasting | - | Toegang tot de toekomstige waterstofmarkt, en het beheer en exploitatie verreist een specifieke partner | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor electrolyser en windomolens en warmtenet met bijbehorende installaties | - | Laag: Toegang tot de toekomstige waterstofmarkt, en het beheer en exploitatie verreist een specifieke partner | - | Realiseren Electrolyser kan lang duren door vergunningen etc. |  |  | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | / | Bewoners maken zelf de keuze voor het aansluiting op het warmtenet of op de toepassing van een individueel systeem |  |  | -- | Hoge investering door systeem met electrolyser, opslag waterstof, directe nabijheid windpark, hoge kosten distributie warmtenet vanwege ruime bebouwing | + | de warmte die wordt geleverd kan geleverd worden met een kleine korting op de geregulierde ACM tarieven. Daarnaast heeft de elektrolyser een verdienmodel | - | kleinere onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. | / | Gemiddeld: er is veel (drink)water nodig om waterstof te Produceren. | + | Laag: Weinig geluid | - | Hoog: Straat moet open, elektrolyse installatie moet worden gebouwd
Waterstof |  | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof en aardgas. De waterstof wordt gemaakt met electriciteit van windmolens bij u in de buurt. Als er niet genoeg waterstof aanwezig is gebruikt u net zoals nu aardgas om uw huis te verwarmen | Polhaar | Bestaande radiatoren | hybride warmtepomp met waterstof ketel | Aanpassingen Gasnet naar waterstof | electrolyser (met behulp van zonnepanelen/windturbines)/waterstof netwerk Nederland | Waterstof, windenergie en lucht |  | Waterstof | + | Laag: geen extra ruimte benodigd | / | Gemiddeld: windmolens en elektrolyse installatie (buiten de wijk). Wel dient er een extra waterstofnetwerk aangelegd te worden in de wijk | / | Gemiddeld:Eerste testpilots met woningen zijn gedaan (https://www.alliander.com/content/uploads/dotcom/Rapportage-waterstofpilot-Lochem-2022-2023_Definitief.pdf) | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | - | niet mogelijk | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | + | Laag: geen extra netbelasting (elektriciteit direct uit windmolens) | / | afhankelijk van de productie van waterstof | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor installatie Electrolyser en Windmolens | / | Gemiddeld: participatie + aanpassing CV ketels. | - | Realiseren Electrolyser kan lang duren door vergunningen etc. |  |  | - | Geen koppelkansen | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door systeem met electrolyser, opslag waterstof, directe nabijheid windpark + eenmalige investering door huiseigenaar in hybride WP | -- | Kosten voor waterstof significant hoger dan aardgas (+ investering moet gemaakt worden) | - | Aanleg waterstofnet en/of omschakeling deel van gasnet) | + | geen extra installatie in de bodem | / | Gemiddeld: er is veel (drink)water nodig om waterstof te Produceren. | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db | + | Laag: elektrolyse installatie moet worden gebouwd
Waterstof cv-ketel | Elektrolyser + windmolens/zonnepanelen + waterstof cv-ketel | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof. De waterstof wordt gemaakt met electriciteit van windmolens bij u in de buurt. | Westerbouwlanden | 5. Waterstof | CV ketel voor Waterstof | Aanpassingen Gasnet naar waterstof | Electrolyser (met behulp van zonnepanelen/windturbines)/waterstof netwerk Nederland | Waterstof/ Windenergie |  | Waterstof | + | Laag: geen extra ruimte benodigd | / | Gemiddeld: windmolens en elektrolyse installatie (buiten de wijk). Wel dient er een extra waterstofnetwerk aangelegd te worden in de wijk | / | Gemiddeld:Eerste testpilots met woningen zijn gedaan (https://www.alliander.com/content/uploads/dotcom/Rapportage-waterstofpilot-Lochem-2022-2023_Definitief.pdf) | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | - | niet mogelijk | + | Gewenste Stedelijkheid: laag. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | + | Laag: geen extra netbelasting (elektriciteit direct uit windmolens) | / | Afhankelijk van de productie van waterstof | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor installatie Electrolyser en Windmolens | / | Gemiddeld: participatie + aanpassing CV ketels. | - | Realiseren Electrolyser kan lang duren door vergunningen etc. | ? | ? | - | Geen koppelkansen | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door systeem met electrolyser, opslag waterstof, directe nabijheid windpark | -- | Kosten voor waterstof significant hoger dan aardgas | - | Aanleg waterstofnet en/of omschakeling deel van gasnet) | + | Geen extra installatie in de bodem | / | Gemiddeld: er is veel (drink)water nodig om waterstof te Produceren. | + | Laag: weinig geluid | + | Laag: elektrolyse installatie moet worden gebouwd
Waterstof |  | Een gedeelte van de wijk verwarmt zijn woning met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof. De waterstof wordt gemaakt met electriciteit van windmolens bij u in de buurt. Het andere deel van de wijk is aangeloten op een warmtenet van circa 60 graden. Deze wordt gevoed met restwarmte opgewekt tijdens de waterstofproductie. | Polhaar | Bestaande radiatoren | CV ketel voor Waterstof +afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | Aanpassingen Gasnet naar waterstof + MT net (ca.50 - 70°C) | electrolyser (met behulp van zonnepanelen/windturbines)/waterstof netwerk Nederland/warmtewisselaar/warmtenet | Waterstof/windenergie |  | Waterstof | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | / | Gemiddeld: windmolens en elektrolyse installatie kunnen buiten de wijk geplaatst worden. Wel dient er een warmtenetwerk aangelegd te worden in de wijk | - | Laag: er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het uitkoppelen van restwarmte vanuit een elektrolyseproces | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | / | Minimaal benodigd energie label: D (voor het warmtenet) | - | niet mogelijk | / | Gewenste Stedelijkheid: gemiddeld. In Polhaar: 1.095 adressen per km2 (matig stedelijk) | + | Laag: geen extra netbelasting (elektriciteit direct uit windmolens) | / | afhankelijk van de productie van waterstof | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor installatie Electrolyser en Windmolens | / | Gemiddeld: participatie + aanpassing CV ketels. | - | Realiseren Electrolyser kan lang duren door vergunningen etc. |  |  | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners |  |  | -- | Hoge investering door systeem met electrolyser, opslag waterstof, directe nabijheid windpark, hoge kosten distributie warmtenet vanwege ruime bebouwing | - | Voor deel woningen direct op waterstof: heel hoog vanwege doorwerking van significant hoge kosten voor waterstof. Voor deel van woningen op warmtenet: laag vanwege uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieve | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. | / | Gemiddeld: er is veel (drink)water nodig om waterstof te Produceren. | + | Laag: Weinig geluid | - | Hoog: Straat moet open, elektrolyse installatie moet worden gebouwd
Waterstof cv-ketel met hybride warmtepomp | Elektrolyser + windmolens/zonnepanelen + waterstof cv-ketel + hybride warmtepomp | Je woning verwarmen met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof en aardgas. De waterstof wordt gemaakt met electriciteit van windmolens bij u in de buurt. Als er niet genoeg waterstof aanwezig is gebruikt u net zoals nu aardgas om uw huis te verwarmen | Westerbouwlanden | 5. Waterstof | hybride warmtepomp met waterstof ketel | Aanpassingen Gasnet naar waterstof | Electrolyser (met behulp van zonnepanelen/windturbines)/waterstof netwerk Nederland | Waterstof, windenergie en lucht |  | Waterstof | - | Hoog: Binnenunit + Buitenunit | / | Gemiddeld: windmolens en elektrolyse installatie kunnen buiten de wijk geplaatst worden. Wel dient er een warmtenetwerk aangelegd te worden in de wijk | / | Gemiddeld:Eerste testpilots met woningen zijn gedaan (https://www.alliander.com/content/uploads/dotcom/Rapportage-waterstofpilot-Lochem-2022-2023_Definitief.pdf) | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: Huidig | - | niet mogelijk | + | Benodigde Stedelijkheid: laag. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | + | Laag: geen extra netbelasting | / | Afhankelijk van de productie van waterstof | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor installatie Electrolyser en Windmolens | / | Gemiddeld: participatie + aanpassing CV ketels. | - | Realiseren Electrolyser kan lang duren door vergunningen etc. | ? | ? | - | Geen koppelkansen | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door systeem met electrolyser, opslag waterstof, directe nabijheid windpark + eenmalige investering door huiseigenaar in hybride WP | -- | Kosten voor waterstof significant hoger dan aardgas (+ investering moet gemaakt worden) | - | Aanleg waterstofnet en/of omschakeling deel van gasnet) | + | Geen extra installatie in de bodem | / | Gemiddeld: er is veel (drink)water nodig om waterstof te Produceren. | - | Hoog: Binnenunit + buitenunit (65 db) | + | Laag: elektrolyse installatie moet worden gebouwd
Combinatie waterstof en MT warmtenet | Deel van de woningen: elektrolyser + windmolens/zonnepanelen + waterstof cv-ketel Deel van de woningen: restwarmte elektrolyser + MT warmtenet | Een gedeelte van de wijk verwarmt zijn woning met een moderne cv-ketel die werkt op waterstof. De waterstof wordt gemaakt met electriciteit van windmolens bij u in de buurt. Het andere deel van de wijk is aangeloten op een warmtenet van circa 60 graden. Deze wordt gevoed met restwarmte opgewekt tijdens de waterstofproductie. | Westerbouwlanden | 5. Waterstof | CV ketel voor Waterstof +afleverset (CV+Tapwaterwisselaar) | Aanpassingen Gasnet naar waterstof + MT net (ca.50 - 70°C) | electrolyser (met behulp van zonnepanelen/windturbines)/waterstof netwerk Nederland/warmtewisselaar/warmtenet | Waterstof/windenergie |  | Waterstof | + | Laag: afleverset (Afmeting van ruimbagage) + 2x leiding naar voorgevel (diameter 10 cm). | / | Gemiddeld: windmolens en elektrolyse installatie kunnen buiten de wijk geplaatst worden. Wel dient er een warmtenetwerk aangelegd te worden in de wijk | - | Laag: er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het uitkoppelen van restwarmte vanuit een elektrolyseproces | + | Bestaande radiotoren kunnen gegagandeerd blijven | + | Minimaal benodigd energie label: D (voor het warmtenet) | - | niet mogelijk | - | Benodigde stedelijkheid: gemiddeld. In Westerbouwlanden: 640 adressen per km2 = Laag | + | Laag: geen extra netbelasting | + | Niet afhankelijk | - | Hoog: gemeente initiatiefnemer voor electrolyser en windomolens en warmtenet met bijbehorende installaties | / | Gemiddeld: participatie + aanpassing CV ketels. | - | Realiseren Electrolyser kan lang duren door vergunningen etc. | ? | ? | + | Vervanging riool/andere leidingen in de straat | - | Geen keuze voor bewoners | ? | ? | -- | Hoge investering door systeem met electrolyser, opslag waterstof, directe nabijheid windpark, hoge kosten distributie warmtenet vanwege ruime bebouwing | - | Voor deel woningen direct op waterstof: heel hoog vanwege doorwerking van significant hoge kosten voor waterstof. Voor deel van woningen op warmtenet: laag vanwege uitgangspunt kleine korting t.o.v. geregulierde ACM tarieve | -- | Significante onrendabele top warmtenet als maatschappelijke kosten | + | In de wijk moet een warmtenet worden aangelegd. Vanwege de opzet van de wijk is dit naar verwachting goed mogelijk. | / | Gemiddeld: er is veel (drink)water nodig om waterstof te Produceren. | + | Laag: Weinig geluid | - | Hoog: Straat moet open, elektrolyse installatie moet worden gebouwd