## H6-Toepassing Standaarden
|  |  | Schetsontwerp | Voorontwerp | Definitief ontwerp | Technisch ontwerp | Uitvoeringsontwerp | Realisatie (oplevering)/ As-built
Verklaring symbolen
✓ | Volledig van toepassing voor oplevering per fase
≈ | Van toepassing met afwijkingen/aanvulling
- | Optioneel
x | wordt vervangen door andere norm / dubbel
| Nr. | Titel | SO | VO | DO | TO | UO | AS-B | Toelichting
BIM Basis ILS | 1 | Waarom we informatie uitwisselen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Conform doelen en data drops in ILS.
| 2 | Hoe we informatie uitwissellen | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Naast de IFC exports zijn aanvullende formaten verplicht bij oplevering zoals Native, zie hoofdstuk 13 ILS
| 3.1 | Bestandsnaam | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Naamconventie van OG is van toepassing bij elke data drop, zie hoofdstuk 7 ILS aangevuld met bijlage 2
| 3.2 | Lokale Positie | x | x | x | x | x | x | Zie BIM Basis infra.
| 3.3 | Bouwlaagindeling en naamgeving | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Indien van toepassing opgesplitst in verdiepingen.
| 3.4 | Correct gebruik entiteiten | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | De passende objectcatagorieën zijn gebruikt, belangrijk voor hoeveelheden.
| 3.5 | Structuur en naamgeving | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zie ook 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'.
| 3.6 | Classificatiesystematiek | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Tweecijferige codering van NL-SFB codering is voldoende (eerste 2 cijfers).
| 3.7 | Gebruikte Propertysets | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | De User defined property set met de parameters in de Data tabel voorzien van de naam ''W-NL''.
| 3.8 | Doublures en Doorsnijdingen | x | x | x | x | x | x | Conform BIM Basis Infra.
| 4.1 | Ruimten | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Alleen ruimte nummer en oppervlakte is relevant, zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'.
| 4.2 | Installatietechnische systemen | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Disciplines zoals WTB, Elektra en leidingen zijn makkelijk uit te filteren.
| 4.3 | Dragend / Niet dragend | - | - | - | - | - | - | Vrij veld
| 4.4 | Inwendig / Uitwendig | - | - | - | - | - | - | Vrij veld
| 4.5 | Brandveiligheid | - | - | - | - | - | - | Vrij veld
| 4.6 | Bouwfysische eigenschappen | - | - | - | - | - | - | Vrij veld
| 4.7 | Materiaal | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen', NAAKT veld 3 niet nodig.
| 4.8 | Projectspecifiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | H8.1-BIM Data tabel Modellen' is altijd van toepassing, aanvullend staat het ON vrij om aanvullende parameters toe te voegen, deze toe lichten in BUP.
BIM Basis Infra | 1 | Waarom gaan we de informatie eenduidig utiwissellen | x | x | x | x | x | x | Zie ook BIM Basis ILS
| 2 | Hoe gaan we informatie eenduidig uitwisselen | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Uitwisselmatrix is richtinggevend, bij afwijkingen tijdens project aangeven hoe er wordt uitgewisseld
| 3.1 | Naamgeving uitwisselbestanden | x | x | x | x | x | x | Zie BIM Basis ILS
| 3.2 | Eenheden uitwisselbestanden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Installaties en kunstwerken in millimeter en GWW in meter.
| 3.3 | Coordinatenstelsel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nulpunt van OG leidend (indien aanwezig voorafgaand aan project gedeeld).
| 3.4 | Referentiepunt (lokaal Nulpunt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lokaal Nulpunt conform markering BIM Basis Infra.
| 3.5 | Naamgeving | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Alleen naamgeving geen locatieaanduiding in naam.
| 3.6 | Informatie-indeling classificatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'.
| 3.7 | Objecten voorzien van een status | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'.
| 3.8 | Objecten voorzien van correct materiaal | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'., NAAKT veld 3 niet nodig.
| 3.9 | In te storten onderdelen (ITSO) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | Via classificatie.
| 3.10 | Doublures en Doorsnijdingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dubbelingen mogen niet voorkomen, hier dient actief op gecontroleerd te worden. Clashvrij ontwerp daarentegen is geen doel op zich, wel dient er netjes gemodelleerd te worden en pragmatisch met clashes omgegaan worden. Hierbij dus vooral vanuit inhoudelijk perspectief kijken naar de inpassing van objecten.
NAA.K.T. |  | Naamgeving | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | samengesteld zoveel mogelijk vermijden kies hierbij het procentueel meest aanwezige materiaal, bij uitbreidingen vanwege missende materialen contact met OG
|  | Kenmerk | - | - | - | - | ✓ | ✓ | bij uitbreidingen vanwege missende materialen contact met OG
|  | Toepassing | - | - | - | - | - | - | Vrij veld

## H8.1-BIM Data tabel Modellen
|  |  | Data tabel Modellen (LOI) | Schetsontwerp | Voorontwerp | Definitief ontwerp | Technisch ontwerp | Uitvoeringsontwerp | Realisatie (oplevering)/ As-built
Data set | Sub | Aspect | Toelichting | SO | VO | DO | TO | UO | AS-B
|  |  | LOG | 100 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350
Basis data | Elk object (component) | Naamgeving element | Conform voorbeelden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Materiaal - Naam | Volgens NAA.K.T veld 1 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Materiaal - Kenmerk | Volgens NAA.K.T veld 2 |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓
|  | Fases | Conform BIM Basis infra |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Geometrische data | Hoeveelheden (m, m2 m3 etc.) |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
WTB data |  | NL-SFB codering | 2 cijferige code volgens tabel 1 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Tag codering | Als vermeld op P&ID volgens procesinstallaties |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Gewicht | kg van hoofdonderdeel (op Tag code) |  |  |  |  | ✓ | ✓
|  | Leverancier | van onderdelen met Tag code | [5 empty] | ✓
Elektra data |  | NL-SFB codering | 2 cijferige code volgens tabel 1 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Tag codering | Als vermeld op P&ID volgens procesinstallaties |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Asset codering | Waterschaps specifiek
|  | Optioneel VIA Excel lijst | Waterschaps specifiek
Bouw en Civiel data | Elk object | NL-SFB codering | 2 cijferig, vanaf UO 4 cijferig |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Type | Type conform leverancier |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓
| Constructie | Massa | Soortelijk gewicht materiaalsoort |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓
|  | Sterkte klasse | Uitsluitend Beton en Staal |  |  |  |  | ✓ | ✓
|  | Milieu klasse | Uitsluitend Beton |  |  |  |  | ✓ | ✓
| Vlakvulling | Draairichting |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Ruimtelijke data | Ruimtes | Ruimte nummer | 3 cijferig (eerste cijfer verdieping gevolgt door punt met ruimte nummer 2 cijfers) |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| Atex | Classificatie | Geometrische ruimtereservering explosiezone |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
K&L data |  | NL-SFB codering | 2 cijferige code volgens tabel 1 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Diameter |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓
|  | Wanddikte | [5 empty] | ✓ | ✓
Sensors |  | NL-SFB codering | 2 cijferige code volgens tabel 1 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Tag codering |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
|  | Asset codering | Waterschaps specifiek | [5 empty] | ✓
|  | Optioneel VIA Excel lijst | Waterschaps specifiek
Definitie
Tag Codering |  | Unieke codering per installatiecomponent die op de P&ID's worden weergegeven aangeleverd door de opdrachtgever.
Asset Codering |  | Unieke assetcodering die wordt aangeleverd door de opdrachtgever vanuit de beheerapplicatie.
Geen eisen

## H8.2-Voorbeeld Data velden
Voorbeelduitwerking en toelichting Data tabel
Algemene toelichting
Ter illustratie wordt in onderstaande afbeeldingen en tabel een voorbeeld gegeven van een waterschaps specifiek gebouw waarbij informatievelden, die beschikbaar moeten zijn per object, zijn ingevuld (niet uitputtend). Het staat de ON vrij om de modellen gedetaileerder uit te werken of het model te voorzien van aanvullende informatie.
Data set |  | Definitie
Bouw en Civiel |  | Gecombineerde bouwkundige en civiele discipline bevatten zowel constructieve componenten als de bouwkundige schil.
Werktuigbouwkundig |  | Onder werktuigbouwkundige objecten vallen alle appendages, kleppen, verbruikers en apparaten (zie definities VIA-lijst). Aanvullend vallen alle bovengrondse leidingen en leidingen in bouwerken binnen werktuigbouwkundige objecten).
Elektrisch |  | Elektrische objecten betreffen schakelkasten, kabelgoten en overige elektrische componenten
Ruimtes |  | Geometrische ruimte reservering of afbakening van een ruimte voor bepaling van oppervlakte of ruimte kenmerken. Ook ATEX afbakening valt hieronder.
Sensors |  | Meetapparatuur en sensoren voor bewaking van installatie.
K&L |  | Ondergrondse kabels en leidingen.
DO | Voorbeeld Datavelden in model
|  | Bouw en Civiel |  |  |  | Werktuigbouwkundig |  | Elektrisch | Ruimtes | Sensors | K&L
Basis data | Naamgeving element | Sandwichpaneel | Stalen profiel | Damwand | Deur | Slibpomp | Afsluiter | Bedieningskast | Pompruimte | Warmtesensor | Leiding
| Materiaal - Naam | PIR | metaal | metaal | kunststof | metaal | metaal | metaal |  |  | kunststof
Materiaal - Kenmerk
| Fases | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw
| Geometrische data | 60 m2 | 6 m | 12 m | 2,3 m2 | 1 stuks | 150 mm | 1 stuks | 30 m2 | xyz positie | 40 m
WTB data | NL-SFB codering |  |  |  |  | 52 | 52
| Tag codering |  |  |  |  | VGstp6603 | Ina--3240
Asset codering
Optioneel VIA Excel lijst
Elekta data | NL-SFB codering | [6 empty] | 61
| Tag codering | [6 empty] | EC-C1200-450
Asset codering
Optioneel VIA Excel lijst
Bouw en Civiel data | NL-SFB codering | 21 | 28 | 11 | 31
Type
Massa
Sterkte klasse
Milieu klasse
| Draairichting |  |  |  | rechts
Ruimtelijke data | Ruimte nummer | [7 empty] | 1.05
Classificatie
K&L data | NL-SFB codering | [9 empty] | 90
Wanddikte
Diameter
Sensors | NL-SFB codering | [8 empty] | 52
| Tag codering | [8 empty] | D6T-1A-02
Optioneel VIA Excel lijst
Locatie in voorbeel model |  | 1 | 2 | Niet in model | 3 | 4 | 5 | 6 | Niet zichtbaar |  | 7
DO | Voorbeeld Datavelden in model
#VALUE!
UO | Voorbeeld Datavelden in model
|  | Bouw en Civiel |  |  |  | Werktuigbouwkundig |  | Elektrisch | Ruimtes | Sensors | K&L
Basis data | Naamgeving element | Sandwichpaneel | Stalen profiel | Damwand | Deur | Slibpomp | Afsluiter | Bedieningskast | Pompruimte | Warmtesensor | Leiding
| Materiaal - Naam | isolatie | metaal | metaal | kunststof | metaal | metaal | metaal |  |  | kunststof
| Materiaal - Kenmerk | pir | staal | staal | generiek | gietijzer | staal | koper |  |  | pvc
| Fases | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw
| Geometrische data | 60 m2 | 6 m | 12 m | 2,3 m2 | 1 stuks | 150 mm | 1 stuks | 30 m2 | xyz positie | 40 m
WTB data | NL-SFB codering |  |  |  |  | 52 | 52
| Tag codering |  |  |  |  | VGstp6603 | Ina--3240
Asset codering
Optioneel VIA Excel lijst
Elekta data | NL-SFB codering | [6 empty] | 61
| Tag codering | [6 empty] | EC-C1200-450
Asset codering
Optioneel VIA Excel lijst
Bouw en Civiel data | NL-SFB codering | 21.15 | 28.10 | 11.15 | 31.31
| Type | 1150WV-ML | HEA 260 | GPU 3-350a | SKO-D002ZBR
| Massa |  | 7850 kg/m3 | 7850 kg/m3
| Sterkte klasse |  | S235 | S235
Milieu klasse
| Draairichting |  |  |  | rechts
Ruimtelijke data | Ruimte nummer | [7 empty] | 1.05
Classificatie
K&L data | NL-SFB codering | [9 empty] | 90
Wanddikte
Diameter
Sensors | NL-SFB codering | [8 empty] | 52
| Tag codering | [8 empty] | D6T-1A-02
Optioneel VIA Excel lijst
Locatie in voorbeel model |  | 1 | 2 | Niet in model | 3 | 4 | 5 | 6 | Niet zichtbaar |  | 7
UO | Voorbeeld Model Detail nivea LOD 350 inclusief datavelden
#VALUE!
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
indicatief
indicatief

## H9-Detailniveau Geometrie
| #VALUE! | #VALUE! |  | Voorbeelden geometrie detail per fase (LOG)
| Ontwerpfase | SO - Schetsontwerp | VO - Voorlopig ontwerp |  | DO - Definitief Ontwerp |  | UO Uitvoeringsontwerp |  | AS-B - As-Built
| LOG | 100 | 200 |  | 300 |  | 350 |  | 350
Algemeen | Doel | Eerste functionele opzet van ontwerp. | Het model kan worden gebruikt voor een redelijke inschatting van hoeveelheden, grootte, locatie en oriëntatie. Daarbij kan de installatie getoetst worden op functionaliteit en waar het geheel wel / nog niet voldoet aan het eisenpakket /PvE, zodat de eisen vanuit het ontwerpproces verfijnt kunnen worden. |  | Het model kan gebruikt worden om ruimte, grootte en oriëntatie direct vanuit het model op te meten. Daarbij kan de installatie in detail getoetst worden op functionaliteit en of het geheel voldoet aan de eisen in het definitieve eisenpakket vanuit het ontwerpproces. |  | Het model kan gebruikt worden ten behoeve van realisatie. Op basis hiervan kan een goede inschatting gemaakt worden van de benodigde apparatuur en materialen t.b.v. een bouwkostenraming en uiteindelijk materialenpaspoort. |  | Actuele ontwerp van opgeleverde situatie.
| Omschrijving | Vrij vorm te geven door ON. | Het model is gebaseerd op realistische vormen en geeft een benadering van de werkelijke onderdelen / systemen en locaties. |  | Het model is gebaseerd op accurate vormen. Systemen en onderdelen hebben hun definitieve afmetingen en locatie. Clashdetectie wordt meegenomen. |  | Het model is gebaseerd op accurate vormen en onderdelen met definitieve vorm, afmeting en locatie. Hierin zijn details verwerkt die invloed hebben op de functionaliteit en gebruik (bijv. de positie handwielen van afsluiters). |  | De geometrie vanuit UO is indien gewijzigd tijdens uitvoering gecorrigeerd op exacte locatie. Detail niveau mag gelijk zijn aan UO.
Geometrie Werktuigbouwkundig | Leidingen | - | Alleen hoofdprocesleidingen met correcte diameters. | #VALUE! | Hoofdproceleidingen en aftakkingen >DN32 met correcte diameters. Locatie kleppen en verbindingen bij benadering. | #VALUE! | Hoofdproceleidingen en aftakkingen >DN32 met correcte diameters. Aanvullend zijn kleppen en verbindingen uitgewerkt inclusief leidingsteunen, rekening gehouden met ruimte voor leidingisolatie en op de juiste locatie. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Flensverbindingen | - | - |  | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie bij benadering. |  | Exacte geometrie, afmetingen en locatie. |  | zie LOG 350 bij UO.
| Pomp | - | Globale vorm met reservering voor ruimtebeslag (placeholder). | #VALUE! | Herkenbare geometrie met correcte afmetingen, geen productiedetail, rondingen versimpelt. | #VALUE! | Herkenbare geometrie met correcte afmetingen, bij voorkeur (vereenvoudigd) leveranciersmodel of vergelijkbaar. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| verbindingen en koppelelementen | - | - |  | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie bij benadering. |  | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie exact. |  | zie LOG 350 bij UO.
| Appendages | - | - | #VALUE! | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie bij benadering. | #VALUE! | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie exact. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Ventilatie, koeling en verwarming | - | - |  | Globale afmetingen, geometrische reservering voor traject. | #VALUE! | Herkenbare geometrie, inclusief constructieve montage en koppelelementen. Opgesplitst en selecteerbaar op functie (bv brandkleppen). | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Boutjes en moertjes | - | Niet gewenst als export. |  | Niet gewenst als export. |  | Niet gewenst als export. |  | zie LOG 350 bij UO.
Geometrie Elektra | kabelgoten | - | - |  | Globale afmetingen, geometrische reservering voor traject. | #VALUE! | Correcte afmetingen, geometrische reservering voor traject. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Schakel- en besturingskasten | - | Globale vorm met reservering voor ruimtebeslag (placeholder). |  | Herkenbare geometrie met correcte ruimtebeslag. Locatie bij benadering. | #VALUE! | Exacte geometrie inclusief locatie. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
Geometrie Bouw en Civiel | Beton constructies | - | Algemene volumes en vormen, benaderende afmetingen. | #VALUE! | Exacte geometrie en afmetingen, inclusief relevantie details. | #VALUE! | Exacte geometrie en afmetingen, inclusief relevantie details, inclusief alle constructieve koppel elementen en verbindingen. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Staalconstructies | - | Algemene volumes en vormen, benaderende afmetingen. | #VALUE! | Correct staalprofiel met eventuele sparingen bij benadering. | #VALUE! | Correct staalprofiel met eventuele sparingen, inclusief voet en lasplaten en overige constructieve onderdelen. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Houten constructies | - | Algemene volumes en vormen, benaderende afmetingen. | #VALUE! | Individuele selecteerbare balken en onderdelen met correcte afmetingen en overspanningsrichting. | #VALUE! | Individuele selecteerbare balken en onderdelen met correcte afmetingen en overspanningsrichting. Inclusief sparingen en correcte vorm van constructieve spanten. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Trappen en bordessen | - | Bordessen en trappen bij benadering uitgewerkt. | #VALUE! | Bordessen en trappen met correcte afmetingen zoals optrede en aantrede. | #VALUE! | Bordessen en trappen met correcte afmetingen zoals optrede en aantrede. Inclusief overige relevante detaillering. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
|  |  | Leuningwerk schematisch. |  | Leuningwerk met correcte afmetingen. |  | Leuningwerk met correcte afmetingen. Inclusief overige relevante detaillering.
| Hekwerk | - | Globale afmetingen rondom terrein, indien aanwezig. | #VALUE! | Herkenbaar geometrie selecteerbaar op compleet samengesteld segment. | #VALUE! | Correcte geometrie selecteerbaar op compleet samengesteld segment. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Poort | - | Globale afmetingen met reservering voor ruimtebeslag. | #VALUE! | Herkenbaar geometrie selecteerbaar op compleet samengesteld segment. | #VALUE! | Correcte geometrie selecteerbaar op compleet samengesteld segment. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Deuren en ramen | - | - | #VALUE! | Apart frame, eenvoudige raam/deur kubus. | #VALUE! | Correcte geometrie. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Wapening | - | Optioneel. |  | Optioneel. |  | Optioneel. |  | zie LOG 350 bij UO.
Geometrie K&L | Leidingen | - | Geometrische reservering voor traject met benaderde diepteligging. | #VALUE! | Afmetingen en geometrie correct, inclusief diepteligging. | #VALUE! | Afmetingen en geometrie correct, inclusief diepteligging. Opgeplitst in selecteerbare functionele elementen zoals mangaten, kolken etc. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Kabeltracé's | - | Geometrische reservering voor traject hoofdtracé. | #VALUE! | Geometrische reservering voor traject hoofdtracé, inclusief aftakkingen. | #VALUE! | Geometrische reservering voor traject hoofdtracé, aftakkingen en benaderende diepteligging. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
Geometrie Ruimte | Ruimtebeslag | - | Globale vorm met reservering voor ruimtebeslag. |  | Globale vorm met reservering voor ruimtebeslag. |  | Deze geometrie is in deze fase vervangen door daadwerkelijke objecten een ruimtebeslag komt dus niet meer voor in deze fase. |  | zie LOG 350 bij UO.
| Sparingen | - | - |  | Indicatief (rechthoekig) > 150 mm. |  | > 100 mm daadwerkelijke sparing. |  | zie LOG 350 bij UO.

## H.13 Oplever formaten Matix
Opleverformaten |  |  | Schetsontwerp | Voorontwerp | Definitief ontwerp | Technisch ontwerp | Uitvoeringsontwerp | Realisatie (oplevering)/ As-built
Product | Toelichting | Format | SO | VO | DO | TO | UO | AS-B
Puntenwolk* | ingescant meetbestand | RCS en RCP | ✓ |  |  |  |  | ✓
Tekeningen | brondbestanden (gelinkt) en exports | PDF en DWG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Modellen | alle hoofd en submodellen met links | RVT of export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Extracten | gegenereerd vanuit modellen | conversie naar RVT of IFC 4 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Coordinatie model | samengevoegde model voor kwaliteitscontrole | bronmodel |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Beheer & asset informatie | parameter lijst | XLS of vergelijkbaar | [5 empty] | ✓
BUP | BIM Uitvoeringsplan met projectspecifieke afspraken en eventuele afwijkingen | pptx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

## B- Checklist Model Controle
Checklist bij oplevering (hulpmiddel ON)
| Onderdeel | Criteria | Bevinding | Beschrijving afwijking
Basis | Nulpunt | Conform ILS / uitgegeven nulpunt OG
| Naamgeving | Conform naamgevingsconventie
Compleetheid opleverdossier | Bronmodel | Bron bestandsformaat
| Exports | RVT of IFC
| 2D extracten | DWG en PDF
| VIA lijst (ioptioneel) | Excel lijst met parameters en data velden
| PointCloud | RCS en RCP
| Materialenpaspoort | Hoeveelheden export vanuit BIM model, aangevuld met duurzaamheids
Model kwaliteit | Schone exports | Geen vervuiling aanwezig in de export bestanden zoals zwevende objecten of onbedoelde onderleggers
| Check op maakbaarheid | Er zijn geen clashes aanwezig die uitvoering in de weg staan (vanaf DO)
| Dubbelingen | geen dubbelle objecten aanwezig
| Gelinkte modellen | links werken nog en zijn meegeleverd
| Volledigheid | geen missende onderdelen
| Geometrie | Geometrie is in lijn met H9- Detailniveau Geometrie
| Eigenschappen | Conform H8.1 BIM Data tabel Modellen
Revit specifiek | Publish settings | Alle relevante tekeningen zijn zichtbaar in ACC
| Project browser | Structuur van projectbrowers is niet vervuilt
| Opgeschoont model | Bij eindoplevering dient het model 2x gepurged te zijn.
| Family naamgeving | Duidelijke naamgeving voor family
| Revit versie | Bij eindoplevering is de versie maximaal 2 jaar ouder dan de nieuwst beschikbare versie van Revit
| Family detail | Te hoog detail niveau geeft problemen met performance sluit zoveel mogelijk aan bij H9
Model documentatie | BUP presentatie | Aanwezigheid ingevulde BUP Powerpoint
| Modellen lijst | Bij meerdere modellen overzicht van hoofdmodellen en aspectmodellen
| Tekeningen lijst | lijst in model aanwezig met alle tekeningen
| Aanwezigheid logboek | Ontwerpwijzigingen met hoe het model te gebruiken
| Export instructie | Handleiding t.b.v. reproduceerbaarheid van exports
Voldoet
Afwijking
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Afwijking
Meegeleverd
Meegeleverd
Afwijking
n.v.t.
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Afwijking
Afwijking
Afwijking
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Meegeleverd
Afwijking
Meegeleverd
Meegeleverd
Meegeleverd
Afwijking
Afwijking
Afwijking
n.v.t.
Afwijking
n.v.t.
Afwijking
Afwijking
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Voldoet
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Voldoet
Voldoet
Afwijking
Afwijking